Specifiche per CAPITOLATO

SISTEMA DI PRESSURIZZAZIONE PER FILTRI A PROVA DI FUMO

Fornitura e posa in opera di sistema di pressurizzazione in grado di mantenere, in emergenza, il filtro a prova di fumo in sovrappressione ad almeno 30 Pa secondo quanto prescritto dal DM 18 ottobre 2019, nonché a 50 Pa nel rispetto della Norma UNI EN 12101-6.

Il sistema di pressurizzazione da impiegare dovrà essere di tipo modulare in modo da poter consentire l’installazione agevole dell’unità aspirante in qualsiasi punto del filtro sia a parete che a soffitto, incassata o a sbalzo.

L’unità di pressurizzazione deve essere a flusso variabile con bocchetta di mandata ad alette orientabili. Posteriormente deve essere provvista di raccordo maschio in modo da consentire una corretta connessione al canale di immissione aria onde evitare perdite di carico che inficerebbero la validità del calcolo progettuale.

L’alimentazione del ventilatore deve essere in bassa tensione a 24 Vcc, tensione standard dei sistemi antincendio; non sono ammesse tensioni superiori.

L’unità di alimentazione e controllo dovrà poter essere installata anche fuori dal filtro in altro locale sicuro.

Il sistema di pressurizzazione dovrà essere provvisto di dispositivo pressostatico di sicurezza (pressostato differenziale) onde evitare che si possa creare all’interno del filtro una sovrappressione eccessiva tale da impedire la facile apertura delle porte, come previsto dal DM e dalla norma europea UNI EN 12101-6.

Il pressurizzatore deve poter essere attivato dall’impianto di rivelazione incendio dell’edificio, ove esistente, o da rivelatori di fumo dedicati.

La logica di comando attivazione deve essere a circuito NC a sicurezza intrinseca, in modo da consentire il funzionamento del gruppo di pressurizzazione anche in caso di interruzione del cavo di collegamento.

L’unità di alimentazione-caricabatterie dovrà essere in grado di erogare una corrente minima di 11A alla tensione nominale di 24Vcc. Deve inoltre essere provvista di termoregolazione a raffreddamento forzato mediante ventola brushless.

Il sistema dovrà disporre di un circuito elettronico preposto all’autodiagnosi per l’individuazione di eventuali anomalie che saranno segnalate tramite LED di colore diverso. Una uscita relè, con contatti NA-NC, deve consentire l’invio delle segnalazioni di guasto a sistema remoto di sorveglianza.

L’armadio di contenimento del gruppo di alimentazione e controllo dovrà essere protetto dall’apertura non autorizzata mediante “tamper antimanomissione”.

Sistema di riferimento: KX300 prodotto da FSP SISTEMI o equivalente.

L’appaltatore dovrà fornire i seguenti documenti:

- Curva caratteristica del ventilatore da dove risulti la effettiva portata ai diversi valori di

pressione.

- Certificato rilasciato da Istituto autorizzato dal Ministero dell’Interno – Vigili del Fuoco  da cui

risultino prove effettuate a 30 e a 50 Pa secondo DM e EN 12101-6.

- Certificato di conformità CE (Compatibilità Elettromagnetica e Sicurezza).

- Dichiarazione di prestazioni (DoP) secondo il nuovo Regolamento europeo materiali da

costruzione (CPR).

- Dichiarazione di conformità alla normativa “Macchine”.

- Dichiarazione di corretta posa in opera.